大力神蓄电池北京友谊世纪进出口贸易有限公司指定代理商电话：010-56263914、13041144988、13366867326业务QQ：876757316

应用范围

电信控制系统

医院及医疗设备

不间断电源（UPS）

太阳能、风能及潮汐发电系统

轨道交通及其辅助系统

钻井平台和存储设备的后台电源

船用设备：船载及其陆上基地的供电系统

火警探测及灭火系统

发电站和辅助站点的供电系统、核电厂

报警及安全系统

产品特点

10年设计寿命@25℃

极低的自放电率（在20℃下每月大约3%）

3年质保

UL认证

高可靠的专业设计

阻燃外壳，符合UL94--Vo标准

电池标称容量为200-300安时

深度放电性能好，符合DIN43539　T5　标准

符合BSB6290-4和IEC896-2

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构

可以以非危险品（DOT－CFR 49款 171-189部分）进行地面运输

内部气体符合率大于99%，使电解液具有免维护功能

可以以非危险品（根据IMDG　修正27款）进行水路运输

粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

可以以无危险材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

电池型号 MPS12-33 MPS12-50 MPS12-65 MPS12-75 MPS12-88 MPS12-100

容量 在25℃终止电压为1.67V/C的15分钟恒功率(W/C) 125 170 235 250 285 330

在25℃终止电压为1.75V/C的20小时恒功率(AH) 33.0 50.0 65.0 75.0 88.0 100.0

在20℃终止电压为1.80V/C的10小时恒功率(AH) 29.6 44.8 63.1 67.8 78.2 86.2

工作温度范围 放电:-40℃~71℃;充电:-23℃~60℃(应用温度补偿后的电压充电)

推荐的工作温度范围 23℃~27℃

浮充电压 温度平均在25℃时，电池浮充电压社顶在13.5V~13.8VDC

推荐最大充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流),在100%放电深度下为:

6.6A 10.0A 13.0A 15.0A 17.6A 20.0A

平衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25℃时,电池均充电压设定在14.4v~14.8VDC

最大电流纹波(充电器) 为最佳效果,建议浮充电压波动<0.5%RMS或1.5%峰到峰值.最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P)

最大允许交流纹波电流(C/20) 1.65aRMS 2.5aRMS 3.75aRMS 3.75aRMS 4.4aRMS 5.0aRMS

自放电 MPS系列电池在25℃环境可以存储6个月,然后需要进行一次刷新充电.如果在较高温度存储,刷新充电的间隔时间要短些

附件 电池间的连接线,支架,电池柜

端柱 "L"型端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸(6mm)的螺栓

端柱最初安装时的扭力 40英寸-镑(4.5牛-米) 65英寸-磅(7.4牛-米)

年度复检时端柱的扭力 32英寸-镑(3.48牛-米) 52英寸-磅(5.88牛-米)

长(mm) 197 228 260 260 317 340

宽(mm) 131 138 173 173 173 172

高(mm) 172 200 200 200 202 213

总高(含端柱)(mm) 186 224 224 224 229 240

近似重量(kg) 12 18 24 25 30 32.5

大力神蓄电池Ups系列

产品展示:

应用范围:

航空、航海设备

通讯设备

太阳能系统

电厂、电站

军备电源

合闸电源

监控系统

不间断电源

医疗设备

应急灯

粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

可以以无危险材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

电池型号 UPS12-100 UPS12-140 UPS12-170 UPS12-200 UPS12-200 UPS12-270 UPS12-370 UPS12-475 UPS6-620

容量 在25℃终止电压为1.67V/C的15分钟恒功率(W/C) 91.0 140 170 203 282 330 391 475 620

在25℃终止电压为1.75V/C的20小时恒功率(AH) 26 32 50 54 75 88 100 134 200

在20℃终止电压为1.80V/C的10小时恒功率(AH) 23.6 29 44.8 49 66 76 85 122 170

工作温度范围 放电:-40℃~71℃;充电:-23℃~60℃(应用温度补偿后的电压充电)

推荐的工作温度范围 23℃~27℃

浮充电压 温度平均在25℃时，电池浮充电压社顶在13.5V~13.8VDC

推荐最大充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流),在100%放电深度下为:

5.2A 6.5A 10.0A 10.8A 15.0A 17.6A 20.0A 27.0A 40.0A

平衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25℃时,电池均充电压设定在14.4v~14.8VDC

最大电流纹波(充电器) 为最佳效果,建议浮充电压波动<0.5%RMS或1.5%峰到峰值.最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P)

最大允许交流纹波电流(C/20) 1.3a 1.3a 2.5a 2.7a 3.75a 4.4a 5.0a 6.7a 9.0a

自放电 MPS系列电池在25℃环境可以存储6个月,然后需要进行一次刷新充电.如果在较高温度存储,刷新充电的间隔时间要短些

附件 电池间的连接线,支架,电池柜

端柱 "L"型端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸(6mm)的螺栓

端柱最初安装时的扭力 40英寸-镑(4.5牛-米) 65英寸-镑(7.4牛-米) 110英寸-磅(12.4牛-米) 75英寸-磅(8.5牛-米)

年度复检时端柱的扭力 32英寸-镑(3.48牛-米) 52英寸-镑(5.88牛-米) / 60英寸-磅(6.8牛-米)

长(mm) 166 197 228 228 260 305 340 334 320

宽(mm) 131 131 138 138 173 173 172 171 177

高(mm) 161 172 200 200 200 202 213 274 244

总高(含端柱)(mm) 174 186 224 224 224 229 240 277 253

近似重量(kg) 10 12 18 18 26 30 34 45 33

上海西恩迪蓄电池有限公司 ( 原上海江森蓄电池有限公司 ) 由美国 C&D 公司与上海电器股份共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司，总投资为 5000 万美元，采用美国 21 世纪最先进的生产流水线，其中 LIBERTY （原 DYNASTY 大力神）电池线为全亚洲最先进的生产线。公司于 1997 年获得 ISO9002 证书及美国 UL 证书认证，并获得了信息产业部颁发的电信设备进网许可证。其著名产品 LIBERTY( 原 DYNASTY 大力神 ) 蓄电池在中国市场上有很高的知名度，为众多业内人士所熟知。

2000 年， C&D 公司从长远的战略发展角度考虑，同时为了进一步发挥产品的强大优势，并在通信、 UPS 、电力等相关行业中取得长足的发展，固决定在中国市场将其产品品牌 “DYNASTY” 及 “LIBERTY” 统一为 IBERTY 。品牌统一后，我们的产品从外观设计到内在质量直至售后服务承诺与更名前均无任何变化。

目前上海西恩迪蓄电池有限公司做为 LIBERTY MPS 和 山特UPS 系列电池生产商，产品已大量出口到欧、美、澳 洲及亚太等地。在国内也与 LUCENT 、 APC 、 MGE 等著名国际公司有密切的合作。

--------------------------------------------------------------------------------

MPS 系列

（1） 粗壮的极板使电池具有更长的寿命 （2） 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 （3） 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖 （4） 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

UPS系列

（1） 粗壮的极板使电池具有更长的寿命 （2） 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 （3） 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

大力神蓄电池（LIBERTY）产品特点：

（1）  粗壮的极板使电池具有更长的寿命

（2）  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

（3）  持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

（4）  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

（5）  吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

（6）  UL的认证

（7）  多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

（8）  可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

（9）  符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

（10） 可以以无危险材料进行地面运输

（11） 可以以无危险材料进行水路运输

（12） 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

汤浅电池NP系列

YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。

特点:

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  医疗设备

产品说明：

请按电池型号从北美洲订货，产品编号不适用。（符合UL94 HB防火等级）

UPS电源蓄电池销售中心是一家以美国大力神蓄电池产品服务为基础，集蓄电池产品销售及技术支持为一体的专业公司，公司凭借雄厚的实力和专业的服务意识成为世界知名企业美国大力神最信赖的合作伙伴，为大力神蓄电池在南方地区的服务窗口。公司现拥有一批充满活力、有理想、勇于创新的技术人才致力于为用户提供全面的电源解决方案,自创立开始就在金融、证券、部队、公安等领域取得了优异的成绩。为公司的前景发展奠定了坚实的基础。

公司始终坚持以人为本，以服务创佳绩的经营理念，注重企业文化，强化员工素质，坚持“以技术为先导，以服务为核心，客户至上，质量第一，全方位满足客户要求”的质量管理方针，来培养出一支具有强烈凝聚力和战斗力的员工队伍，为客户提供专业性的技术支持和良好的......有需要

美国大力神电池:

上海西恩迪蓄电池有限公司(原上海江森蓄电池有限公司)是由美国 C&D 技术公司与上海输配电股份有限公司(原上海电器股份)共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司.公司占地面积 59 亩,建筑面积 32,000平方米 .职工总数 448 人,其中工程技术人员 125 人.总投资为 5000 万美元.所有产品都采用美国 21 世纪最先进的生产流水线,其中 LIBERTY (原 DYNASTY 大力神)电池线为全亚洲最先进的生产线,并通过各大权威机构及相关部门认证,主要包括: 1997 年获得 ISO9001 证书及美国 UL 认证证书; 2000 年获得了信息产业部颁发的电信设备进网许可证;2004 年首批获得全国工业产品生产许可证等.

作为专业生产全系列工业用电池的美国 C&D 技术公司在中国的合资企业,上海西恩迪蓄电池有限公司主要生产 LIBERTY (原 DYNASTY 大力神) MPS 和 UPS 两大系列产品,并且是美国 C&D 公司该两大系列产品的全球唯一生产基地.自产品投入市场以来,大力神已被国内外众多客户认可,且享有很高知名度. 2000 年,公司从长远的战略发展角度考虑,同时为了进一步发挥产品的强大优势,并在通信、不间断电源、电力等相关行业中取得长足的发展,决定在中国市场将其原有品牌“ DYNASTY 大力神”及“ LIBERTY ”统一为 LIBERTY? .品牌统一后,我们在保持产品原有外观设计的基础上,更加注重内在质量和售后服务承诺.

在业内, LIBERTYTM (原 DYNASTY 大力神)已深入人心. 产品广泛应用于金融、通信、保险、电力、国防、航空、公安、交通等领域,并且大量出口到欧、美、澳洲及亚太等地.同时,公司也与 LUCENT 、 APC 、 MGE 等著名国际公司有密切的合作. LIBERTY 产品以可靠的质量及优越的性能得到了广大用户的认可和好评. 我们时刻准备着以饱满的能量为不断发展的中国和世界助威助力.

成立于 1999 年 8 月,美国 C&D Technologies 将原美国江森公司 DYNASTY 分部收购,其中包括公司前身原上海江森蓄电池有限公司 67% 控股权.由美国 C&D 公司与上海电气(集团)总公司共同投资组建,美方控股 67% 经营.总投资为 5,000 万美元. 前身为全国最早生产铅酸电池的国家二级企业 -- 上海蓄电池厂公司占地面积 59 亩 , 建筑面积 32,000M 2 .美国 21 世纪最先进的生产流水线,其中 MPS 电池线为全亚洲最先进的生产线.由 1997 年 9 月开始在上海生产 LIBERTY 标准系列电池,所有生产沿用美国成熟工艺.从 1998 年 4 月开始,上海西恩迪为 LIBERTY MPS 系列电池中标准型电池的全球唯一生产商,产品已大量出口到欧、美、澳洲及亚太地区等地.

&D TECHNOLOGIES,INC 是一个专业生产和销售电力转换和储存设备的技术公司,生产工业电池和相关的电子产品.公司主要是作为下列三类产品的技术领导和重要的供应商.

后备电源系统

电子电源系统

动力电源系统

C&D公司在上述三个市场上能够为用户提供满意服务的成功之处归功于公司的革新技术,高质量的生产能力,有效的分销渠道以及可靠的售后服务.

产品特点:

(1)  粗壮的极板使电池具有更长的寿命

(2)  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

(3)  持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖

(4)  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

(5)  吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能

(6)  UL的认证

(7)  多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

(8)  可以以任何方位使用.竖直,旁侧或端侧放置

(9)  符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运.

(10) 可以以无危险材料进行地面运输

(11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

应用范围:

1.通讯设备2. 电厂、电站3. 监控系统 4. 不间断电源5. 应急灯6. 医疗设备7. 太阳能系统8. 军备电

电池型号 额定电压(V) 额定容量  ( 25 ℃ ) 外型尺寸 (mm) 重量 价格

10hrs 20hrs 长 宽 高 总高 Kg

MPS12-33 12.84 29.6 33 197 131 172 186 12 400

MPS12-50 12.84 44.8 50 228 138 200 224 18 550

MPS12-65 12.84 63.1 65 260 173 200 224 25 600

MPS12-75 12.84 67.8 75 260 173 200 224 25 600

MPS12-88 12.84 78.2 88 317 173 202 229 30 650

MPS12-100 12.84 86.2 100 340 172 213 240 32.5 750

电池型号 额定电压 (V) 15min 恒功率瓦特数( 1.67V/cell , 25 ℃ ) 20 小时率容量( 1.75V/cell , 25 ℃ ) 外型尺寸 (mm) 近似重量

长 宽 高 总高 Kg 价格

UPS12-100 12.84 23.6 26 166 131 161 174 10

UPS12-140 12.84 29 32 197 131 161 174 12 500

UPS12-170 12.84 44.8 50 228 138 200 224 18

UPS12-200 12.84 49 54 228 138 200 224 18 750

UPS12-270 12.84 66 75 260.9 168.9 200.3 224 26 950

UPS12-310 12.84 76 88 305.8 168.9 202.1 229.8 30

UPS12-370 12.84 85 100 340.9 166 213.1 240.8 34 1350

UPS12-475 12.84 122 134 344.7 171 274.5 277.7 45

UPS6-620 6.42 170 200 320.8 173.4 224 253 33

售后服务提示:

1.本公司产品实行全国联保,三年免费质量保修.

2.本公司产品实行定期巡检(需签定合同),最大限度保证产品使用寿命.

3.本公司产品实行高价回收,免除客户后顾之忧,电池报废后严重污染环境,用户处理要向环保部门交费.

4.由于尽期有大量用户需要更换电池组,为了给客户提供更优质服务,凡我公司换下电池实行高价回收.

5.电池回收价格,根据容量和重量不同,此价格供客户参考,(12V7AH 5-10元 12V24/38AH 20-50元 12V65AH/100 50-100元)并免费提供上门服务.

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。 松下电池型号说明： No.1 to 3: 前三位是商品记号,"LC-"是表示阀控式密封铅酸蓄电池。 No.4 第4位的英文字母为电池特性记号,具体含义如下: R:小型阀控式密封一般品 V:小型阀控式密封一般品,难燃化电槽品 X:期待寿命6年品 P:期待寿命6年品,难燃化电槽品 Q:期待寿命13年品,难燃化电槽品 No.5 第5位英文字母是相同型号,相同容量但形状不 一样的产品区分记号。没有区分必要的时候,此英 文字母可以省略。 例如 LC-R LC-XA No.5 to 6 (或者No.6 to 7) 2个阿拉伯数字表示电池的公称电压,"12"表示电池的公称电压是12V,"06"表示电池的公称电压 是6V。 No.7 to 9 (或者No.8 to 10) 1-3个阿拉伯数字表示电池的额定容量,其中"R"表示小数点。例如"7R2"表示额定容量为 7.2Ah,"100"表示额定容量为100Ah。中容量电池的端子如果为螺栓端子,则在上述型号后加一 个"A"来表示。 No.8 to 12 最后用1-2个字母来区分电池的商标印刷和包装箱印刷的样式,对于小型蓄电池,在后面再加1个 阿拉伯数字来区分端子,"1"表示250M或250端子,"2"表示250端子与187端子,不加数字表示 187端子。 根据上述编号规则,"LC-R127R2ST1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,额定容量为7.2Ah,中文包装箱,250M端子。 "UP-"系列 Figure No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Model No. U P - * * * * * * * * * No.1 to 3 "UP-"是表示应用于UPS的阀控式密封铅酸蓄电池 No.4 同"LC-"系列的No.4 No.5 "W"表示该品种电池容量以"Watt"表示 No.6 同"LC-"系列的No.5 No.6 to 7(或者 No.7 to 8) 同"LC-"系列No.5 to 6 No.8 to 9(或者 No.9 to 10) 2个阿拉伯数字表示电池的额定功率,例如:"32"表示每单元额定功率为32W。 No.10 to 12(或者 No.6 to 7) 同"LC-"系列No.8 to 12 根据上述编号规则,"UP-RWA1232T1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,每单元额定功率为32W,中文包装箱,250M端子。

北京友谊世纪进出口贸易有限公司是一家以美国大力神蓄电池产品服务为基础，集蓄电池产品销售及技术支持为一体的专业公司，公司凭借雄厚的实力和专业的服务意识成为世界知名企业美国大力神最信赖的合作伙伴，为大力神蓄电池在南方地区的服务窗口。公司现拥有一批充满活力、有理想、勇于创新的技术人才致力于为用户提供全面的电源解决方案,自创立开始就在金融、证券、部队、公安等领域取得了优异的成绩。为公司的前景发展奠定了坚实的基础。

公司始终坚持以人为本，以服务创佳绩的经营理念，注重企业文化，强化员工素质，坚持“以技术为先导，以服务为核心，客户至上，质量第一，全方位满足客户要求”的质量管理方针，来培养出一支具有强烈凝聚力和战斗力的员工队伍，为客户提供专业性的技术支持和良好的......

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：

（1） 粗壮的极板使电池具有更长的寿命

（2） 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

（3） 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

（4） 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

（5） 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99％，使电解液具有免维护功能

（6） UL的认证

（7） 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

（8） 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

（9） 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

（10） 可以以无危险材料进行地面运输

（11） 可以以无危险材料进行水路运输

（12） 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

产品特点

领先的系统设计

标准模块化设计方便安装 ( 地震适应力达到 EP2, 四级 ; IBC 适应力达到 300%)

节省空间的设计可以在较小空间储存最大电能

镀锡的铜连线使内阻达到最小

各种选件和附件可供用户灵活的选择

设计寿命在 25 摄氏度 条件下可达 20 年，最适用于高温环境

质保期（ 7 年质保）是电池业最长的。

最低的浮充电流（仅仅是其它阀控铅酸电池的 1/6 ）使电池服务寿命达到最长

多次充电还能保持最低的氢气转化 – 可安装于任何地区 – 减少电池干涸 – 延长电池服务寿命 .

内阻最小，适用于不间断电源和开关设备的高倍率放电

优秀的持续放电特性，最适用于电信设备

正常的应用无需相同的充电 .

优质的原材料

为超低浮充电流而设计采用的优质的微孔吸附式玻璃纤维隔板――减少板栅的腐蚀，延长了电池使用寿命

拥有专利的铅钙合金板栅设计使正极板的腐蚀和增长都降到最小――延长了电池寿命

优质热塑的电池外壳――比其它材料的电池外壳更安全，质量更好。燃烧系数UL-94:5VB。(注：5VB指5次测试

结果都为V0)

先进的生产工艺

先进的化成技术使电池的浮充电压的差异达到最小，不需要在现场对电池的浮充电压进行调整。

对生产过程的严格控制保证了电池极板的一致性和使用的长久性。

超长的使用寿命及质保期

获专利的电池单格设计和生产工艺，使电池具有较长的使用寿命。

七年质保，在工业领域中处于领先的地位。

悠久的生产历史

近百年生产电池的历史

唯一一家为电源系统提供全面解决方案的生产和销售电池及电源的厂家。