公司沿革:

1987

·與日本新神戶電機株式會社合資暨技術合作. 成立台灣神户(CSB)電池股份有限公司

·設廠於台南官田鄉

·通過美國UL審定合格產品

1988-1992

·增設CCDS自動生產線 (Computerized Charging & Discharging SySTem)

| ·排名全世界十大VRLA電池製造廠 |  |
| --- | --- |
| ·建立公司CIS |  |
| ·於美國德州成立分公司(CBA) |  |
| ·榮獲經濟部工業評定全國八大污染防治績優廠商 |  |
| ·自創品牌協會創始會員 |  |

1993-1997

·自動化廠房啟用

·通過ISO 9001認證

·成立美國科技管理公司(CTI)

1998-2000

·通過ISO 14001認證

·成立北美生產基地 (CBM)

·成立貝里斯控股公司 (CBH)

·過環保署電動機車電池12,000公里壽命測試合格

·導入全球資訊系統整合 (MIS)

·通過中華電信4004-1規範審核

·通過中國 通信&電力入網

·成立希世比電池(廣州)有限公司(CBG)

2001-2005

·成立CVI控股公司

·成立德州公司更名為美國科技管理公司

·成立CSB新加坡分公司(CBS)

·導入企業資源規劃系統(Enterprise Resource Planning)，提升行政效率

·總公司遷移至內湖科技園區

·廣州廠榮獲OHSAS 18000認證

·成立CSB荷蘭分公司(CBN)

2006-2009

·XTV / XHRL / UPS / MSV 系列导入生产

·希世比荣获2006年度广州市十大出口台资企业

·成立荷兰、德国、意大利、英国、西班牙、法国分公司

·越南成立南亚生生产基地 CBV

·CSB 欧洲正朝公司绿化努力以符合欧洲节能计划

身为阀调式铅酸蓄电池的世界级领导品牌的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上. 自西元1987年成立以来，CSB己逐渐茁壮成为一国际集团。各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值信赖的产品及服务。

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

CSB蓄电池的优势：
　　·稳定的全球供货来源：月产量达120万只（并逐年增加中），并在亚洲、美洲、印度（评估中）的三座生产基地,提供全球客户JUST IN TIME供货。
　　·全系列产品：产品线齐全，且针对不同行业、环境、设备开发生产不同系列产品，从6V-4.5AH~6V-12AH、12V-2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,产品应用涵跨工业、电子、军事、医疗、石化等相关行业使用。
　　·领先业界新产品开发能力：已成功的与世界级大型客户合作开发出HC、HR、ET系列产品，并以每二个月开发一款新产品的速度，全力朝向通讯业开发专用电池，可提供不同的产品需求，及特殊规格产品开发。
　　·专业的技术支持：以在世界级通讯、不间断客户十多年的服务经验，透过CSB在全球五大洲的办事处及数十个国家的服务销售点的专业工程师，连成绵密的服务网络体系，使客户在最短的时间，得到最满意的服务。
　　·顺畅的沟通管道：亚太总部（台北）及北京、上海、广州、深圳、美国加州、德州、意大利米兰、日本大阪、（新加坡、新德里设立中）分公司及全球代理商负责所有协调供货工作，在中国由直接单一窗口即可协调所有事项，无语言、时间的障碍。
　　·值得信赖的伙伴：自成立来，CSB不断的成长，努力解决所有客户的需求，在市场中共同成长，其工作及负责态度有目共睹。CSB虽仅仅成立14年，但其所取得的成绩已经深获业界的认同及肯定，不可否认CSB已成为电池业界最闪亮的新星

身为阀调式铅酸蓄电池的世界级领导品牌，的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上. 自西元1986年成立以来，CSB己逐渐茁壮成为一国际集团。各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，有信心提供您更好、更值信赖的产品及服务。

局数 6

电压值 12 V

安培数 65 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)

重量(kg) Approx. 21.5kg. (47.3 lbs.)

最大放电电流5秒(A) 500A (5sec.)

内阻(mΩ) Approx. 8mΩ

温度工作范围 Discharge : -20°C~50°C ( -4°F~122°F)

Charge : 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage : -20°C~40°C ( -4°F~104°F)

一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)

浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)

安培数/只 19.5A

循环寿命测试条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)

| 单一放电条件 CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. 美国CSB电池简介 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （本页所有内容均引用自CSB公司资料） |  |  |
| 身为阀调式铅酸蓄电池的世界级领导品牌，CSB的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上. 自西元1986年成立以来，CSB己逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。 品质的坚持造就了CSB今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值信赖的产品及服务。 |  |  |
| EVX系列中小型蓄电池为本公司以最新技术所开发之高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量7.2Ah与100Ah之12V电池，并有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充，适合于电动代步车、电动机车与脚踏车等传动系统或电信机房UPS交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。 电池型号： EVX1272 EVX12120 EVX12170 EVX12200 EVX12260 EVX12300 EVX12340 EVX12400 EVX12520 EVX12650 EVX12750 EVX1210 | GP系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至100Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源设备。 电池型号： GP645 GP672 GP6120 GP1222 GP1245 GP1272 GP12120 GP12170 GP12200 GP12260 GP12340 GP12400 GP12650 GP121000 | GPL系列為小型泛用型與高功率長壽命性能之密閉閥調式免維護VRLA鉛酸電池。其提供容量範圍分別為7.2Ah與10W/Cell至34W/Cell之6V與12V電池，具有不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、可重覆循環使用與高能量、高精密度、高品質、免維護不需定期均充等特性，最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。 电池型号： GPL672 GPL1272 GPL12520 GPL12750 GPL12880 GPL121000 |
| HC系列为小型高功率性能&卡夹式设计之密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由14W/Cell至120W/Cell之6V与12V电池，具有高能量、高精密度、高品质、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，最适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。 电池型号： HC1217W HC1221W HC1225W HC1228W | HR系列为小型高功率性能&卡夹式设计之密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由14W/Cell至120W/Cell之6V与12V电池，具有高能量、高精密度、高品质、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，最适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。 电池型号： HR1221W HR1224W HR1234W HR1251W HR12120W | HRL系列為小型高功率長壽命性能之密閉閥調式免維護VRLA鉛酸電池。其提供容量範圍分別為7.2Ah與10W/Cell至500W/Cell之12V電池，具有不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、可重覆循環使用與高能量、高精密度、高品質、免維護不需定期均充等特性，最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。 电池型号： HRL634W HRL1210W HRL1223W HRL1234W HRL1280W HRL12280W HRL12330W HRL12390W HRL12500W |
| TPL系列提供容量范围由80Ah至150Ah之12V电池(six cells)，并有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充，适合于电信机房UPS交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。 电池型号： TPL12800 TPL12900 TPL121000 TPL121250 TPL121350 TPL121500 | MSJ 系列提供容量范围由 150AH 至 500AH 之单体电池(single cell)，并有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充，并可水平或垂直装置以减少电池装设所需空间以及易于检测维护等特性，适合于电信机房 UPS 交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。 电池型号： MSJ150 MSJ200 MSJ300 MSJ500 MSJ1000 MSJ1500 | MU 系列其提供容量范围由 220AH 至 1500AH 之单体电池(single cell)，并有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充，并可水平装置以减少电池装设所需空间以及易于检测维护等特性，适合于电信机房 UPS 交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。 电池型号： MU220 MU330 MU660 MU1000 MU1500 |

端子 Bolt & Nut

电槽组材质 Polypropylene(UL94-HB)*Flammability resistance of UL94-V0 can be available upon request.

尺寸

定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)

终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR

1.60V 270.83 173.33 131.67 79.92 47.17 27.25 19.40 15.08 12.40 8.08 6.58 3.41

1.67V 241.66 161.66 125.25 78.28 47.05 27.19 19.29 15.02 12.29 7.99 6.47 3.26

1.70V 229.17 156.67 122.50 77.58 47.00 27.17 19.25 15.00 12.25 7.96 6.43 3.20

1.75V 207.50 146.67 116.66 75.50 46.46 27.08 19.16 14.96 12.16 7.86 6.32 3.09

1.80V 185.83 136.67 110.83 73.42 45.92 27.00 19.08 14.92 12.08 7.76 6.21 2.98

1.85V 164.16 126.67 104.99 71.34 45.38 26.91 18.99 14.88 11.99 7.66 6.10 2.87

定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)

终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR

1.60V 3250.00 2080.00 1580.00 959.00 566.00 327.00 232.00 181.00 148.00 97.00 79.00 40.90

1.67V 2900.00 1940.00 1503.00 939.40 564.60 326.30 231.30 180.30 147.30 95.95 77.67 39.15

1.70V 2750.00 1880.00 1470.00 931.00 564.00 326.00 231.00 180.00 147.00 95.50 77.10 38.40

1.75V 2490.00 1760.00 1400.00 906.00 557.50 325.00 230.00 179.50 146.00 94.30 75.80 37.05

1.80V 2230.00 1640.00 1330.00 881.00 551.00 324.00 229.00 179.00 145.00 93.10 74.50 35.70

1.85V 1970.00 1520.00 1260.00 856.00 544.50 323.00 228.00 178.50 144.00 91.90 73.20 34.35

EVX系列中小型蓄电池为本公司高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量7.2Ah与100Ah之12V电池，并有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充，适合于电动代步车、电动机车与脚踏车等传动系统或电信机房UPS交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。

| 规格书 |  |
| --- | --- |

| 局数 | 6 |
| --- | --- |

| 电压值 | 12 V |
| --- | --- |

| 安培数 | 65 Ah @ 20 Hr-Rate to 1.75V Per Cell @ 25℃(77℉) |
| --- | --- |

| 重量(kg) | Approx. 22.2kg. (48.94 lbs.) |
| --- | --- |

| 最大放电电流5秒(A) | 500A (5 sec) |
| --- | --- |

| 内阻(mΩ) | Approx. 8mΩ |
| --- | --- |

| 温度工作范围 | Discharge：-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge：-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage：-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| --- | --- |

| 一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F |
| --- | --- |

| 浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| --- | --- |

| 安培数/只 | 19.5A |
| --- | --- |

| 循环寿命测试条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| --- | --- |

| 单一放电条件 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
| --- | --- |

| 端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
| --- | --- |

| 电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-V0/File E50955)*Flammability resistance of (UL 94-HB/File E216959) can be available upon request. |
| --- | --- |

定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)

| 终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 54.08 | 35.08 | 25.83 | 21.08 | 15.69 | 12.78 | 10.89 | 7.46 | 6.28 | 3.56 |
| 1.67V | 52.78 | 34.29 | 25.20 | 20.44 | 15.24 | 12.45 | 10.62 | 7.24 | 6.08 | 3.45 |
| 1.70V | 51.42 | 33.42 | 24.50 | 19.83 | 14.81 | 12.12 | 10.37 | 6.98 | 5.92 | 3.35 |
| 1.75V | 50.08 | 32.54 | 23.87 | 19.21 | 14.37 | 11.77 | 10.04 | 6.76 | 5.74 | 3.25 |
| 1.80V | 48.75 | 31.67 | 23.25 | 18.65 | 13.89 | 11.39 | 9.67 | 6.55 | 5.56 | 3.15 |
| 1.85V | 47.41 | 30.79 | 22.62 | 18.12 | 13.46 | 10.96 | 9.26 | 6.37 | 5.38 | 3.05 |

定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)

| 终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 649.00 | 421.00 | 314.77 | 256.44 | 184.96 | 148.00 | 126.41 | 88.90 | 75.40 | 42.50 |
| 1.67V | 631.70 | 411.10 | 306.90 | 251.60 | 179.80 | 143.50 | 123.10 | 86.31 | 73.11 | 41.26 |
| 1.70V | 617.00 | 401.00 | 299.60 | 245.00 | 174.86 | 139.00 | 119.75 | 83.70 | 71.00 | 40.00 |
| 1.75V | 601.00 | 390.50 | 292.28 | 238.50 | 169.90 | 135.00 | 116.30 | 81.15 | 68.85 | 38.75 |
| 1.80V | 585.00 | 380.00 | 284.44 | 232.00 | 164.89 | 131.00 | 112.43 | 78.60 | 66.70 | 37.50 |
| 1.85V | 569.00 | 369.50 | 276.88 | 224.02 | 160.50 | 127.84 | 108.69 | 76.05 | 64.55 | 36.25 |

- CSB電池 CSB蓄電池 臺灣CSB電池 美國CSB蓄電池 
    台湾CSB蓄电池全国服务电话：010-57276858 
     
    Csb蓄电池GP的字义General Purpose，该系列产品具备最尖端的蓄电池科技之功能。 在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。Csb蓄电池具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至极致。使用耐燃材质电槽，符合UL 94V-0。可CYCLESTANDBY等特殊功能使用．高率放电性能优异。深度放电後亦可回复充电。电池於制造完成後，必须经过最严密之容量侦测。通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。航空运输符IATA/ICAO A67条款。水路运输符合非危险物品MG27修正类别．公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可 
    电压：12 V 型号：12v100

- 化学类型：铅酸蓄电池

- 电液量：13 L

- 外型尺寸：313*171*222 mm

- 额定容量：100ah

- 重量：32 KG

- 用途：电力系统

‘欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询 13366867326、 全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

CSB的特点

世界级的厂商

世界三大小型VRLA铅酸密闭式蓄电池专业生产商之一，年产量1500万颗。年营业额以20%以上速度增长，1998年全球营业额已达7500万美金。

超强的研发能力

总部位于美国加利副尼亚州圣地亚哥，并在德州的达拉斯设有销售中心，在北美及亚太设有三个生产基地和研究开发实验室，以每三个月即推出一款新品电池的速度来满足各领域不同用户的需求。

全方位的产品

产品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工业电池六个系列，从6V1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一应俱全,广泛应用于UPS,电信系统,电动(汽、机、自行)车、医疗设备、电子产品、备用电源等。

全面质量保证

CSB已经通过德国TUV机构ISO9001、ISO9002两项国际质量认证认证及美国UL认证。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化系统辆次100%充放电检验。

环保先锋

CSB在美国有15000个电池回收站，并通过德国TUV机构ISO14001国际环保认证。成为首家同时通过ISO9001及ISO14001国际认证的电池厂商

服务全球的理念

CSB客户遍及全球40多个国家和地区。主要客户有：APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。在中国更是得到邮电、电力、金融、保险、铁道等系统用户的肯定

HR是High Rate Discharge Type蓄电池产品，该系列为小型高功率性能&卡夹式设计之密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由21W/Cell至120W/Cell之6V与12V电池，具有高能量、高精密度、高品质、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，最适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。

该系列具备最尖端的蓄电池科技之功能。

具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。

具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用於高精密度供电产品的需要。

同样的体质，同样的质量，却可提升20%的高能量输出密度。

高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。

最适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。

电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至极致。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。

高率放电性能优异。

深度放电後亦可回复充电。

电池於制造完成後，必须经过最严密之容量侦测。

通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。

航空运输符合IATA/ICAO A67条款。水路运输符合非危险物品MG27修正类别。公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可