温度限制器
    SIBA所有符合DIN 43625标准的高压熔断器都装有温度限制器
熔断器的用途
    高压熔断器作为中压电气开关设备的保护装置，其最大优点是发生短路故障时，能迅速动作。所以，用他保护电气设备及装置，防止短路的动态和热效应是非常有效的。
SIBA高压熔断器可用来保护：
   ·配电变压器
   ·高压电动机
   ·高压电容器
   ·电压互感器
   ·馈电电缆
SIBA高压熔断器适合安装在：
   ·空气和气体绝缘的户内开关设备
   ·户外开关设备
   ·恶劣气候条件下的装置
   ·油绝缘开关设备内
   ·油浸配电变压器之内
定义
后备式熔断器
    后备式熔断器能分断从额定分断电流到最小分断电流I3之间的一切电流，最小分断电流I3与额定电流In之间的故障电流不能安全分断
额定电流
    熔断器能连续承受的、时间-电流特性曲线无变化的电流。在较高的环境温度下。以及超标准的高额定电流下产生较高的功率损耗时，熔断器应降低额定值使用。这种情况也适用于保护电动机线路的额定电流超过160A时，也应降低额定值使用
供电电压
    此电压即实际用于装有熔断器电路的电压。
    时间-电流特性曲线
    时间-电流特性曲线表示虚拟的熔化时间与预期的持续短路电流之间的相互关系，以中值表示。这种时间-电流特性曲线，存在±10%的电流误差。

SIBA高压熔断器的突出特点：
   ·抗潮湿/灰尘和腐蚀的密封系统性能可靠
   ·耐老化
   ·功率损耗小、温升低
   ·高分断能力
   ·高限流
   ·开关电压低
   ·由于先进的控制制造工艺和多年的实验经验，产品性能稳定可靠。
三相系统中高压熔断器的更换
    三相系统中若一个高压熔断器发生动作须更换，IEC282-1/VDE0670第四部分23.2节建议，全部三个熔断器都要更换。
    同样在2极或3极短路情况下，由于熔断器制造允许的误差，导致其中1个或2个熔断器在其他熔断体熔化之前已发生动作，如果剩下的熔断器仍在使用，则以后有可能发生有害运行。 
用高压熔断器保护变压器
    对于配电网络中的变压器保护，主要采用后备式熔断器，为了保证合适的保护，必须按VDE0670部分4表2来选择。此表的基础是：变压器的额定容量50～200kVA所采用开关组为Yz5：250～1000kVA所采用的开关组为Dy5。此外，按相应的变压器额定容量，其短路电压分别Uk=4%和Uk=5%两组，而且还包括2000kVA及以下的变压器。其他额定容量，开关组和短路电压Uk值，则需校验所示值。     
    ·用400VgTR型熔断器保护
    ·用500VgL型熔断器保护 
    ·只有隔离开关，没有任何保护装置
用高压熔断器保护电动机线路
    电动机线路的保护，是用后备式高压熔断器，其设计满足电动机保护的特殊需要。
    此熔断器的功能是保护电动机的开关，防止不能允许的大过载电流，否则会造成触头焊。
此外，短路时，必须在数毫秒内分断电路，以保护线路不受这种电流的动态影响。
    选择熔断器保护电动机，不仅考虑电动机的额定电流，诸如电动机起动电流，每小时起动次数以及起动持续时间等指标，都应考虑。另外，还建议用熔断器保护起动电流不大的电动机，熔断器的额定电流至少两倍于电动机的满载电流。
   考虑到电动机起动电流，起动时间和起动次数，来选择高压熔断器的额定电流。
用高压熔断器保护电压互感器
    虽然高压熔断器不能在故障时有效保护电压互感器，但按VDE0101要求必须安装高压熔断器，当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源，以便限制故障的影响。建议采用尽可能小的额定电流，一般为6.3A的高压熔断器。
用高压熔断器保护电容器
当电容器或电容器组接到电网时，就有高短路峰值电流流过，其大小和持续时间取决于：
    ·电容器容量
    ·电网的频率和电感量
    ·操作闭合角
    为了考虑短路电流的冲击负荷，熔断器的额定电流至少应是电容器组额定电流的两倍。
配合要求
高压熔断器间的配合
    当供电电网远离分电站，其线路用高压熔断器保护时，就可能出现配合问题，在这种情况下，上端高压熔断器的额定电流应是下一级的2倍。
高、低压熔断器间的配合
    为了防止因低压熔断器故障导致高压熔断器分断，必须保证有适当的配合，在低压出线端有若干低压熔断器并联工作时，选择其中额定电流值最高的熔断器做为参考。
高压熔断器与低压断路器的配合
    对这种运行方式，比较高压熔断器的时间—电流特性曲线与低压断路器保护分断特性是可取的，为此把高压熔断器的时间—电流特性曲线转换为低压等级，然后与断路器的分断特性曲线比较。在低压断路器达到分断容量之前，熔断器已将故障清除，这种运行方式的配合是合理的。