XP313、SP313电流信号输入卡可测量6路电流信号（II型或III型），并可为6路变送器提供+24V隔离配电电源。它是一块带CPU的智能型卡件，对模拟量电流输入信号进行调理、测量的同时，还具备卡件自检及与主控制卡通讯的功能。

XP313卡的6路信号 ，电源及信号互相隔离，并且都与控制站的电源隔离。

当卡件被拔出时，卡件与主控制卡通讯中断，系统监控软件显示此卡件通讯故障。XP313卡的每一路可分别接收II型或III型标准电流信号。当需XP313卡向变送器配电时可通过DC／DC对外提供6路+24V的隔离电源，每一路都可以通过跳线选择是否需要配电功能。

XP313卡件是浙大中控JX-300Xp系统中一种基本卡件，是6路电流输入卡，可连接压力变送器，流量计，液位计，变频器的电流反馈等4-20ma输入的各类设备，可以有源和无源两种信号输入类型，若是单卡配置的系统，xp313卡件坏掉后，与之相连的六路信号就不能显示了 ，组态编程中与之相关的程序也就不能起到作用了

技术指标

| 型号 | XP313 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<50mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<200mA |
| 输入回路 |  |
| 通道数 | 6路 |
| 信号类型 | 电流信号（Ⅱ型或Ⅲ型），组态可选 |
| 滤波时间 | 组态可选 |
| 分辨率 | 15bit，带极性 |
| 输入阻抗 | 250Ω |
| 隔离方式 | 光电隔离，分组隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |
|  | 500VAC 1分钟（组组之间） |
| 共模抑制比 | ≥100dB |
| 串模抑制比 | >50dB |
| 负载能力 | <1KΩ (20mA) |
| 短路保护电流 | <30mA (单卡，每通道) |
| 断线检测 | Ⅲ型信号具备，II型信号不具备 |

测量精度

| 信号类型 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 标准电流（Ⅱ型） | 0～10mA | ±0.2%FS |
| 标准电流（Ⅲ型） | 4～20mA | ±0.2%FS |

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术股份有限公司核心供应商，专业从事工业自动化控制系统集成、 技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术公司。主要经营DCS系统中控卡件、横河仪表、调节阀、压力变送器、温度仪表、雷达物位计。国标质量，常年提供技术支持。

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061。

公司主要经营的浙大中控DCS系统JX-300XP系列主要部件有：6路电流信号输入卡XP313，4路热阻信号输入卡XP316，6路电压信号输入卡XP314，4路模拟量输出卡XP322，8路触点型开关量输入卡XP363，8路晶体管触点开关量输出卡XP362，电源指示卡XP221，空卡XP000，信号端子板XP520h16点多功能通用继电器，输出端子板XP562-GPR，端子版转接模块XP521。

浙大中控DCS系统JX-300X系列产品：SP211 I/O机笼，SP233数据转发卡，SP243X主控制卡，SP251-1电源箱机笼，SP313电流信号输入卡，SP314电压信号输入卡，SP316热阻信号输入卡，SP322模拟量输出卡，SP363触点型开关量输入卡，SP362晶体管触点开关量输出卡，SP221电源指示卡，SP111实时监控，SP131系统组态。

五月一日，本公司利用放假时间，对员工进行了业务培训，主要是熟练中控卡件XP313的性能，结构特点，供电方式，配电方法等

1：关于单卡和冗余

一般情况下，卡件都是在单卡状态下运行，重要场合采用冗余配置，单卡配置时，J1/J2/J3/J4/J5/J6/J7/J8，1-2短接，冗余配置时，J1/J2/J3/J4/J5/J6/J7/J8，2-3短接。

2：关于配电部配电

当外界仪表需要DCS系统供电时，如压力变送器，涡街流量计，差压变送器等一般是配电的，JP1 JP2 JP3 JP4 JP4 JP5 J P6的1-2短接，

不需要配电时，如电磁流量计，质量流量计，JP1 JP2 JP3 JP4 JP4 JP5 J P6就是2-3短接，

注意JP8是保护跳线，不能随意短接，

3：配电时空载电压一般是24伏，

当负载电阻较小时，电压会降低，一般18-24伏都是正常范围，尽量不要现场仪表不要短路，卡件控制的短路电流一般不会高于24ma，对现场起到安全保护的作用，

4：XP313对应的端子板是通用的端子板，XP520，其接线是1 2、3 4、5 6、9 10、11 12  13 14.注意当外电路输入电流时，就是外供电时，正负极要反接，总体原则就是偶数端子是电流进入的端子，无论是配电还是不配电。

卡件状态指示灯