MLK-2Q-AC

交流监控模块

简介

技术参数

MLK-2Q-AC交流监控模块针对交流配电柜开发的一种高性价比的数据采集模块，与MLK-HMI4.3触摸屏组成配电监控系统。广泛应用于铁塔、电力、铁路、工业等各个行业，被众多开关成套厂商和通信运营商采用。

MLK-2Q-AC交流监控模块基于成熟的嵌入式软硬件平台，具有测量精度高、性能稳定可靠、长寿命、体积小、重量轻、功耗低的特点，达到了既满足监控技术功能要求，又实现了低成本，为客户提供优秀的高性价比产品。

功能特点

★ 测量2路进线的全电量数据，如电压，电流，有功功率，功率因数，电度，相位，零线电流，以及多达31次谐波（可选）等

★ 4路DI输入状态检测，2路DO状态的控制

★ 2路 RS485隔离接口

★ 双电源输入，任意一路有电即可保证系统稳定工作

★ 输出5V DC电源，供HMI触摸屏使用

★ 工业级设计，低功耗，体积小，安装方便

★ Modbus RTU协议，方便第三方系统接入

典型应用

★ 运营商机房交流配电柜/列头柜/电源分配柜

★ 地铁交流配电柜

★ 数据中心交流配电柜/列头柜

外形结构

尺寸： 202*87*50mm

| 工作 电源 | 装置电源 | AC85~265V OR DC85~330V 双电源输入，任意一路有电即可 |
| --- | --- | --- |
|  | 功率消耗 | 5W |
| 接口 | 接线类型 | 三相四线 |
|  | 测量通道 | 2路三相交流电压 电流测量 |
|  | 干接点输入路数 | 4路 |
|  | 继电器输出路数 | 2路 |
|  | 通信接口 | RS485 2路 |
|  | 电源输出 | 5V DC，4W（触摸屏显示模块用） |
| 测量 精度 | 测量电压输入范围 | 10～420V(相电压) |
|  | 测量电流输入范围 | 0~5A |
|  | 电压测量精度 | 0.2% |
|  | 电流测量精度 | 0.2% |
|  | 电度测量精度 | 0.5% |
| 结构 | 平面安装 | 202*87*50mm |
| 工作 环境 | 工作温度 | -25—60°C |
|  | 存储温度 | -30~ 85°C |
|  | 工作湿度 | 5 ~ 95% RH(无凝露或结冰) |
|  | 大气压力 | 70kPa～110kPa |
| 电磁 兼容 性能 | 静电放电抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.2 IEC61000-4-2） |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.3 IEC61000-4-3） |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.4 IEC61000-4-4） |
|  | 浪涌抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.5 IEC61000-4-5） |
|  | 射频传导抗扰度 | III级 （GB/T 1762.6 IEC61000-4-6） |
|  | 工频磁场抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.8 IEC61000-4-8） |
|  | 振荡波抗扰度 | III级 （GB/T 1762.12 IEC61000-4-12） |
| 机械 性能 | 振动 响应/持久性 | I级 （GB/T 11287） |
|  | 冲击 响应/持久性 | I级 （GB/T 14537） |
|  | 碰撞 响应 | I级 （GB/T 14537） |
| 电气 绝缘 性能 | 介质强度 | 2KV 工频电压，1分钟（GB/T 13729） |
|  | 绝缘电阻 | 不小于100MΩ （GB/T 13729） |
|  | 冲击电压 | 5KV，1.2/50ms （GB/T 13729） |