FW353（B）使用手册

串模抑制比 ≥60dB

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰 信号线与地1kV 抗浪涌冲击干扰 信号线与地2kV 抗射频电磁波干扰 10V/m

抗静电放电干扰 空气放电8kV，接触放电6kV 其它 工作温度 （0~50）℃

工作湿度

（10~90）%，无凝露 存储和运输温度 （-40~+80）℃

存储湿度 （5~95）%，无凝露 工作大气压

（62~106）kPA

3 接口特性

FW353（B）接口特性图如图 3-1所示。

图 3-1 FW353（B）接口特性图

FW353（B）卡件通过接线端子板采集热电阻信号，并在端子板上进行滤波等前期信号处理。采样信号转换成数字信号后上送CPU完成信号处理。

4 使用说明

卡件结构简图如图 4-1所示。

2

FW353（B）使用手册

图 4-1 FW353（B）热电阻信号输入卡结构简图

4.1 LED指示灯说明

表 4-1卡件指示灯说明

LED指示灯 FAIL （红） RUN （绿）WORK（绿） COM（绿） POWER （绿）      意义

状态

故障指示 运行指示 工作/备用 通信指示 供电状态指示

暗

正常

异常 备用 无通讯 异常 常亮 自检故障 异常 工作

组态不匹配

正常 闪 CPU复位

正常 -- 正常 -- 闪周期

-- 约100ms

--

约50ms

--

4.2 跳线

4.2.1 跳线说明

卡件上有2个跳线，用于设置卡件工作状态。

表 4-2 FW353（B）卡件跳线

跳2-3 单卡配置 JP101 跳1-2 冗余配置

J102

跳7-8（卡件中标有“←”的一组跳线） 程序下载接口，下载时连接下载线。在正常工作中使用短路块连接7、8脚，其余引脚全部断开。

J102用于程序下载时主要是给卡件微处理器下载内置程序。一般卡件出厂时由厂方进行内置程序下载，以后内置程序版本升级时才用到，用户不使用此功能。 4.2.2 跳线举例

如图 4-2所示为FW353（B）在冗余工作情况下的跳线设置。

3 FW353（B）使用手册

图 4-2 FW353（B）卡冗余工作情况下跳线设置

4.3 端子板选配

4.3.1 端子板选配标准

FW353（B）热电阻信号输入卡在使用时必须与对应的端子板配合使用。选配标准如下：

表 4-3 FW353（B）的端子板选配

描    述

型  号 使用范围 备    注

8路热电阻RTD输入端子板 TB353-RU电阻信号 可配置两块冗余的FW353（B）卡 16路热电阻RTD输入端子板

TB353-U

电阻信号

可配置两块不冗余的FW353（B）卡

4.3.2 接线说明

与端子板TB353-RU配套使用时，接线说明参见《TB353-RU使用手册》。 与端子板TB353-U配套使用时，接线说明参见《TB353-U使用手册》。

5 工程应用注意事项

FW353（B）热电阻输入卡支持两种信号类型：Pt100和Cu50 ，采用三线制测量方法。在工程应用中，需要注意：第一根据信号选择类型组态，FW 353（B）有三种组态类型，Pt100、Cu50、Pt100小量程。Pt100小量程应用在量程范围比较小，精度要求比较高的场所；第二，正确选择匹配的端子板，具体可以参照4.3节所述内容。

例如：现场是一个Pt100热电阻，卡件采用冗余方式工作。在工程应用中就应选用一块型号为TB353-RU的端子板与此卡件相匹配，I/O卡件组态时选中冗余工作方式，I/O点参数组态时选择信号类型为“Pt100”。卡件上的JP101跳线设置成冗余方式。

4