剩余电流式电气火灾监控探测器的用途和特点（简要说明）：HWDF系列剩余电流式电气火灾监控探测器适用于小区住宅、大厦、厂矿、学校、宾馆等人员密集地方的配电设备中，监控保护剩余漏电造成的火灾事故，控制器一旦收到某防区用电设备有漏电，便发出声光报警，并立即切断负载电源，同时向上机或消防联动中心发送报警故障地址，把漏电造成的火灾事故消灭在萌芽状态之中，保护用电安全。

电气火灾监控探测器，可单独使用或装于配电柜中使用，也可以多个监控探测器组网使用，小电流等级的产品也适合别墅与家庭小范围用户使用。监控探测器，不能使用在具有粉尘及导电尘埃、腐蚀性、易燃易爆等有害气体及雨雪侵袭的地方或场所！

电气火灾监控系统的定义：当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。电气火灾监控系统是由：电气火灾监控探测器、监控设备、监控组网软件、总线通讯设备等组成。

电气火灾监控设备—能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号、发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。

电气火灾监控探测器---探测被保护线路中的剩余电流、 等电气危险参数变化的探测器。

·电气火灾监控设备的设置

电气火灾监控探测器数量超过8个，或场所面积大于1500平方米时，应将其连接成系统 ,可以做为单独系统或做为火灾监控子系统并入配电自动化系统（以下简称“监控主机”）。

监控系统应设置有人值班的场所。

在确保监控主机的报警信息和故障信息能传输给消防控制室的前提下，监控主机可以设置在保护区域附近。

监控器安装注意事项：

线路的相线和零线必须同时穿过探测器（分体式），而保护地线(PE)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的、不能与保护区域以外的其它线路共“零”或有任何电气连接，零（N或PEN）不允许重复接地。

注意要素：

漏电监控应正确的与工程电力系统接地保护方式相配合。

TN-C接地系统不可装设漏电监控节点，如需装设时必须将系统接地保护方式改造成TN-C-S系统或局部TT系统。

TN-C-S接地系统中，电气火灾监控系统的剩余电流探测器只允许配置在PE线与N线分开以后的部分。

备注：分体式---监控探测器模块与漏电互感器、分离脱扣断路器彼此是分开的产品，其中分离脱扣断路器可由用户自行选配。

一体式---集监控探测器、漏电互感器、带分离脱扣的断路器于一体的产品，断路器用户无需另配。