单极安全滑触线是一种向移动机械设备馈电的供电系统，以下是对其的详细介绍：

### 一、主要特点

安全可靠：

  - 导体采用铝合金或铜合金型材，电阻小，导电性能优异，同时具有良好的机械强度和抗腐蚀性。

  - 外装护套采用特殊聚氯乙烯原料，具有防雨、防尘、防雪、防触电的功能，符合IP23标准，即使用手指接触也没有触电危险。

  - 集电器采用双绝缘设计，可三维空间运动，满足不同角度、不同方向的移动设备供电需求，进一步提升了系统的安全性和可靠性。

节能降耗：采用特殊配方铝合金型材作为导体，电阻小，可最大程度降低电能的损耗。

结构简单、安装维护方便：单极滑触线结构简单，易于安装和日常维护，特别适合于高空作业。

使用寿命长：导体护套采用独特的配方，极大延长了单极滑触线系统的使用寿命。

适应性强：新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐酸性、耐侯性和工作温度使用范围，工作性能更加安全可靠。

### 二、应用范围

单极安全滑触线被广泛用于矿山、冶金、化工、机械、码头、货场等移动设备的供电线。

### 三、工作原理

单极安全滑触线的工作原理基于集电器与导轨的滑动接触。集电器作为滑动部分，可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电，用于与移动电机相连。

### 四、安装与维护

安装：

  - 根据移动设备的型号以及滑触线整体长度，选择合适的固定支架（如1字型支架、Z字型支架、L字型支架）。

  - 将滑触线悬吊架安装在固定支架上，然后把单极滑触线装进悬吊架内，拧紧螺母使其固定。

  - 安装集电器，通过支架固定在移动设备上，使集电器能在滑触线轨道内灵活运行。

  - 当一根滑触线总体长度大于150M~200M或者滑触线长期在高温环境中工作时，需要安装滑触线膨胀段。

  - 如果一条单极滑触线上具有多台移动设备同时运行时，建议安装检修段，以方便检修和维护。

维护：

  - 定期检查滑触线每6米一个接头处是否有松动、脱开。

  - 检查导电器活动部位是否转动灵活，拉簧是否疲劳，电刷磨损等情况。

  - 节假日设备整修期，将导电器脱出导管，检查导电器电刷滚轮磨损情况，如电刷伸出量小于规定有效长度时要及时更换。

  - 导向滚轮变形严重时，需更换以保持导电器运行正常和电刷的良好接触。

  - 在有严重腐蚀气体环境中，需检查支架、悬吊夹、牵引器的锈蚀情况，并及时采取措施。