当电机轴承温度规定、出现异常的原因及处理

规程规定，滚动轴承那个最高温度不超过95°C，滑动轴承最高的温度不超过95°C。并且温升不超过55°C（温升为轴承温度减去测试时的环境温度）；具体见轴承温升过高的原因及处理；

- 原因：轴弯曲，中心线不准。处理，重新找中心。

- 原因；基础螺丝松动。处理：拧紧基础螺丝。

- 原因；润滑油不干净。处理；更换润滑油。

- 原因；润滑油使用时间过长未更换。处理；洗净轴承，更换润滑油。

- 原因；轴承中滚珠或滚柱损坏。处理；更换新轴承。按照国家标准，F级绝缘B级考核，点击闻声可能告知在80K（电阻法），90（元件法）

- 考虑到环境温度40°的情况，电机运行最高温度不能超过120/130°C，轴承温度最高允许95°。用红外监测枪测量轴承外表面温度，经验上4极电机最高点温度不能超过70°