用途 KCB、2CY齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于350℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。不锈钢材质、铜、塑料等材质可输送腐蚀、易燃易爆等介质。

● 应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵； 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵； 在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

● 结构特点 本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 泵内有设计合理的泄油和回油槽，使齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。 从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。泵可立式安装。

● KCB型齿轮泵性能参数

| 型号 | 流量 Q |  | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/min |  |  |  |  | 功率KW | 型号 |
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-3.3/0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2CY-8/0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-12/0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CY-18/0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
| 2CY-29/0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
| 2CY-38/0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
| 2CY-58/0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 |  |  |  | 45 | Y280S-6 |
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 |  |  |  | 75 | Y315S-6 |
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 |  |  |  | 110 | Y315L1-6 |
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 |  |  |  | 160 | Y355M1-6 |
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 |  |  |  | 200 | Y355M3-6 |
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 |  |  |  | 250 | Y355L2-6 |

- KCB型齿轮泵外形及安装尺寸

性能曲线图. 各型齿轮泵的性能参数，是在介质粘度4×10-3m2/s(40cSt)时确定的。性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度1×10-5～8×10-5m2/s(10～80cSt)范围内，超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。 各型齿轮泵性能参数中给出的排出压力是给出的最大的工作压力值，在此范围内泵均能正常工作，其工作范围见图一。. 工作范围图. KCB18.3～83.3型泵外型、安装尺寸. 型号; L; L1; L2; L3; L4; B; B1; B2; B3; H; H1; H2; φD; G; 4-φd. KCB-18.3; 217.5; 35; 80; 115; 16; 192; 150; 120; 66; 136; 90; 69; 20; G3/4"; 16. KCB-33.3; 231; 42.5; 80; 115; 16; 192; 150; 120; 66; 136; 90; 69; 20; G3/4"; 16. KCB-55; 246; 50; 80; 115; 16; 192; 150; 120; 66; 136; 90; 69; 20; G1"; 16. KCB-83.3; 271; 62; 80; 115; 16; 192; 150; 120; 66; 136; 90; 69; 20; G11/2"; 16. KCB200-960型泵外型、安装尺寸. 型号; L; L1; L2; B1; B2; H; H1; H2; F; φD1; φD2; φD3; n×d; φD; 4-φd. KCB-200; 290; 200; 66; 214; 160; 263.5; 118; 152.5; 300; 140; 110; 50; 4-M12; 28; 13. KCB-300; 354; 230; 90; 225; 180; 308; 128; 170; 318; 155; 123; 70; 6-M14; 32; 16. KCB-483.3; 354; 230; 90; 225; 180; 308; 128; 170; 318; 155; 123; 70; 6-M14; 32; 16. KCB-633; 415; 270; 120; 280; 175; 385; 188; 205; 380; 190; 158; 100; 8-M14; 38; 18. KCB-960; 415; 270; 120; 280; 175; 385; 188; 205; 380; 190; 158; 100; 8-M14; 38; 18.. KCB1200-9600型泵外型、安装尺寸. 型号; L; L1; L2; B1; B2; B3; H; H1; H2; φ1; φ2; φ3; n-d; φD; 4-φd. KCB-1200; 715; 300; 480; 415; 463; 510; 708; 220; 300; 150; 225; 260; 8-φ18; 56; 25. KCB-1600. KCB-1800; 830; 340; 547; 460; 585; 684; 876; 262; 350; 200; 280; 315; 8-φ18; 76; 25. KCB-2500. KCB-2850; 948; 380; 625; 520; 584; 640; 915; 299; 400; 250; 335; 370; 12-φ18; 86; 25. KCB-3800. KCB-4100. KCB-5600; 1085; 345; 700; 500; 600; 740; 1155; 386; 500; 350; 445; 490; 12-φ23; 95; 32. KCB-7000. KCB-7600. KCB-9600. KCB-18.3～KCB-83.3外型、安装尺寸及重量. 型号; L; L1; L2; L3; L4; L5; H; H1; H2; H3; H4; B; B1; B2; B3; B4; A; G; 重量 Weight(kg). KCB-18.3; 566; 391; 239; 86; 75; 86; 230; 176; 130; 109; 40; 259; 225; 190; 155; 192; 52; G3/4"; 62.15. KCB-33.3; 618; 416; 256; 86; 82; 93; 285; 186; 140; 119; 50; 279; 245; 190; 180; 192; 52; G3/4"; 66.8. KCB-55; 595; 391; 239; 86; 89.5; 100.5; 230; 176; 130; 109; 40; 259; 225; 190; 155; 192; 70; G1"; 64.15. KCB-83.3; 652; 416; 256; 94; 102; 113; 285; 186; 140; 119; 50; 279; 245; 190; 180; 192; 78; G11/2"; 70.15. KCB-200～KCB-960外型、安装尺寸及重量. 型号; L; L1; L2; L3; L4; n×φ; H; H1; H2; H3; H4; B; B1; B2; B3; B4; D; D1; D2; n×d; 重量 Weight(kg). KCB-200; 709; 577; 419; 58; 90; 4×φ16; 355; 314; 168; 202; 50; 326; 290; 240; 190; 214; φ50; φ110; φ140; 4×M12; 135. KCB-300; 883; 715; 502; 80; 124; 4×φ22; 423; 378; 198; 240; 70; 390; 340; 280; 210; 228; φ70; φ123; φ155; 6×M14; 173. KCB-483.3; 972; 795; 565; 890; 124; 4×φ22; 465; 378; 198; 240; 70; 450; 400; 290; 255; 228; φ70; φ123; φ155; 6×M14; 213. KCB-633; 1074; 901; 629; 100; 145; 4×φ22; 500; 455; 258; 275; 70; 450; 400; 285; 255; 280; φ100; φ158; φ190; 8×M14; 274.5. KCB-960; 1099; 900; 635; 100; 145; 4×φ22; 525; 455; 283; 275; 70; 470; 420; 285; 285; 280; φ100; φ158; φ190; 8×M14; 304.5. KCB-1200～KCB-9600外型及安装尺. 型号 Model; L; L1; L2; L3; H; H1; H2; H3; B; B1; B2; B3; φ1; φ2; n×d; n×φ. KCB1200/0.6; 1771; 1470; 990; 194; 780; 828; 340; 420; 683; 631; 621; 510; φ150; φ225; 8-φ18; 4-φ25. KCB1600/0.6. KCB1800/0.6; 2036; 1704; 1142; 230; 1020; 996; 382; 470; 772; 720; 720; 684; φ200; φ 280; 8-φ18; 4-φ25. KCB2500/0.6. KCB2850/0.6; 2294; 1930; 1250; 270; 1070; 1035; 419; 520; 810; 750; 750; 640; φ250; φ 335; 12-φ18; 4-φ30. KCB3800/0.6. KCB4100/0.6; 2524; 2008; 1340; 270; 1200; 1035; 419; 520; 1163; 906; 750; 640; φ250; φ335; 12-φ18; 4-φ30. KCB5400/0.6. 型号 Model; L; L1; L2; L3; H; H1; H2; H3; B; B1; B2; B3; φ1; φ2; n×d; n×φ. KCB5600; 2632; 2090; 723; 245; 723; 1465; 1440; 671; 785; 760; 690; 740; φ350; φ445; 12-φ23; 6-φ32. KCB7000; 2662; 2090; 723; 245; 723; 1465; 1440; 671; 785; 760; 690; 740; φ350; φ445; 12-φ23; 6-φ32. KCB7600; 2632; 2090; 723; 245; 723; 1465; 1440; 671; 785; 760; 690; 740; φ350; φ445; 12-φ23; 6-φ32. KCB9600; 2662; 2090; 723; 245; 723; 1465; 1440; 671; 785; 760; 690; 740; φ350; φ445; 12-φ23; 6-φ32.