膜絮凝剂 ProtecMBC® 1581

ProtecMBC® 1581 Membrane Flocculants

1. 性能与用途

ProtecMBC® 1581膜絮凝剂是膜系统专用的药剂，不但絮凝效果非常好，而且与ProtecMBC®系列膜阻垢剂兼容。一般在多介质过滤器之前加入，可大大提高多介质过滤器对胶体颗粒和溶解聚合物的去除效果。

2. 产品技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 密度（20℃，g/cm3） | ≥1.02 |
| pH（1%） | 3.0-8 |

3. 使用方法

典型的加药范围在0.5-5mg/L，最佳的加药计量是通过水样检测结果和实验确定的，加药量过低或过高都会影响絮凝效果。应在具有最佳絮凝效果的前提下，尽量减少加药剂量。建议如下：在加药前，在过滤器出水口测量未投加药剂时的浊度与SDI，若SDI小于3，则可不加絮凝剂。最初投加0.5ppm的ProtecMBC® 1581，在16至24小时内，每小时测量浊度与SDI，若SDI小于3，减少加药量，否则，增加0.5ppm的加药量，并重复以上步骤。必须注意，ProtecMBC® 1581膜系统专用絮凝剂必须在多介质过滤器之前加入。

4. 包装与贮存

ProtecMBC® 1581一般采用25kg塑料桶包装或根据客户具体要求而定，室温避光贮存保质期一年；最低保存温度0℃。

- 安全与防护

rotecMBC® 1581操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。