电缆标桩产品特性：

1. 电缆标桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。

2. 电缆标桩抗冲击.耐磨损.    耐高温.    耐腐蚀，故使用寿命长达30年。

3. 电缆标桩外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。

4. 电缆标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

5. 电缆标志桩防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。

普通电缆标志桩与UFHAS间杂布置，可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益，电缆标志桩填补国内空白，在国际上具有领先水平。

塑钢电力警示桩，PVC标志桩，电信警示桩,电缆通道标识牌材质及制作工艺：

电缆通道标识桩（牌）材质：用200#混凝土预制，标志符号用红漆图刷

电缆通道标识牌（标志桩/板）内容：

电缆通道内应加装电缆标志石或标志板，应有电缆转角标志、中间接头标志，电力警示标志等，标识石与标识板内容不同，但都要求有“电力电缆    严禁挖掘”、“高压    危险”字样和电缆走向和类型标志，可参考电缆施工图纸要求

标识牌现场布置

埋深要求：人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。

电缆通道直线段电缆标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。

埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块电缆标志桩。

电缆中间每处接头都应埋设    1块电缆中间头标志桩。

电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌，电缆进出工井、隧道及建筑物时，应在出口两侧装设标识牌。

电缆通道标识牌材质及制作工艺：电缆通道标识板（牌）材质：用250#混凝土预制，标志符号用红漆图刷。

电缆通道标识牌（标志桩/板）内容：电缆通道内应加装电缆标志石或标志板，应有电缆转角标志、中间接头标志，电力警示标志等，标识石与标识板内容不同，但都要求有“电力电缆    严禁挖掘”、“高压    危险”字样和电缆走向和类型标志，可参考电缆施工图纸要求。

塑钢标志桩。适用范围：塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点：抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。    投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观、大方。阻燃。

规格：方形、圆形、三角形。

长度：1    m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。